## 说明
基站空调通讯协议
说明：本协议用于显示器与控制器通讯
1，引用标准：MODBUS-RTU
2，物理接口：RS485
3，硬件参数：9600，n,8,1
4，通讯地址：1
5，02命令用于读取开关量，04命令用于读取模拟量
6，05命令用于设置开关量，地址同02命令
7，06命令用于设置模拟量，地址同04命令

## 更改记录
版本 | 时间 | 更改点 | 更改者
V1.0 | 2020.10.9 | 建立

## 02命令
状态名称 | 寄存器 | 位数 | 读写属性 | 备注
高压开关 | 10001 | 1 | R | 0：断开，1：闭合
低压开关 | 10002 | 1 | R | 0：断开，2：闭合
气流丢失开关 | 10003 | 1 | R | 0：断开，3：闭合
备用开关 | 10004 | 1 | R | 0：断开，4：闭合
备用开关 | 10005 | 1 | R | 0：断开，5：闭合
备用开关 | 10006 | 1 | R | 0：断开，6：闭合
备用开关 | 10007 | 1 | R | 0：断开，7：闭合
备用开关 | 10008 | 1 | R | 0：断开，8：闭合
备用开关 | 10009 | 1 | R | 0：断开，9：闭合
备用开关 | 10010 | 1 | R | 0：断开，10：闭合
备用开关 | 10011 | 1 | R | 0：断开，11：闭合
备用开关 | 10012 | 1 | R | 0：断开，12：闭合
备用开关 | 10013 | 1 | R | 0：断开，13：闭合
备用开关 | 10014 | 1 | R | 0：断开，14：闭合
备用开关 | 10015 | 1 | R | 0：断开，15：闭合
备用开关 | 10016 | 1 | R | 0：断开，15：闭合
风机输出 | 10017 | 1 | R | 0：停止，1：输出
系统启停控制 | 10042 | 1 | R/W | 0：停止，1：启动
高压告警 | 10061 | 1 | R | 0：正常，1：告警
低压告警 | 10062 | 1 | R | 0：正常，1：告警
气流丢失告警 | 10063 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10064 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10065 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10066 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10067 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10068 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10069 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10070 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10071 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10072 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10073 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10074 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10075 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用输入告警 | 10076 | 1 | R | 0：正常，1：告警
排气温度故障告警 | 10077 | 1 | R | 0：正常，1：告警
排气压力故障告警 | 10078 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用告警 | 10079 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用告警 | 10080 | 1 | R | 0：正常，1：告警
回风温度故障告警 | 10081 | 1 | R | 0：正常，1：告警
回风湿度故障告警 | 10082 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用告警 | 10083 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用告警 | 10084 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用告警 | 10085 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用告警 | 10086 | 1 | R | 0：正常，1：告警
高温告警 | 10087 | 1 | R | 0：正常，1：告警
低温告警 | 10088 | 1 | R | 0：正常，1：告警
高湿告警 | 10089 | 1 | R | 0：正常，1：告警
低湿告警 | 10090 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用 | 10091 | 1 | R | 0：正常，1：告警
备用 | 10092 | 1 | R | 0：正常，1：告警
排气告警 | 10093 | 1 | R | 0：正常，1：告警
高压锁定告警 | 10094 | 1 | R | 0：正常，1：告警
低压锁定告警 | 10095 | 1 | R | 0：正常，1：告警
排气锁定告警 | 10096 | 1 | R | 0：正常，1：告警

## 04命令
参数名称 | 寄存器 | 变比 | 单位
排气温度值 | 30001 | x10 | C°
排气压力值 | 30002 | x10 | Bar
回风温度 | 30005 | x10 | C°
回风湿度 | 30006 | x10 | %
内风机转速百分比 | 30061 | 1 | %
外风机转速百分比 | 30065 | 1 | %
膨胀阀开度 | 30066 | 1 | %
内风机运行时间 | 30080 | 1 | h
压缩机运行时间 | 30081 | 1 | h